### Кемеровская область Тяжинский муниципальный район

Новопокровское сельское поселение

Совет народных депутатов

Новопокровского сельского поселения

третьего созыва

## 33-очередная сессия

## РЕШЕНИЕ

от 31.01.2017 №60

с.Новопокровка

Об актуализации  схемы водоснабжения и водоотведения

Новопокровского  сельского поселения на 2017 год

В соответствии с  Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Совет народных депутатов Новопокровского сельского поселения

РЕШИЛ:

1.Актуализировать прилагаемую схему водоснабжения и водоотведения Новопокровского сельского поселения на 2017 год.

2.Обнародовать настоящее решение на специальных  информационных стендах  и на сайте администрации Новопокровского сельского поселения.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комитета по транспорту, связи, строительству, ЖКХ, благоустройству и предпринимательской деятельности Жигалёву З.В..

Председатель Совета народных депутатов

Новопокровского сельского поселения                                                С.П.Даниленко

Глава Новопокровского

сельского поселения						                 С.П.Даниленко

Утверждена

решением Совета народных депутатов

Новопокровского сельского поселения

от 04.02.2015 №148

Схема  водоснабжения и водоотведения  Новопокровского сельского поселения

- Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения

1) Схема водоснабжения и водоотведения поселения - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

2) водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;

3) водоподготовка - обработка воды, обеспечивающая её использование в качестве питьевой или технической воды;

4) водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);

5) водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;

2. Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения и водоотведения:

- определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей сельского поселения водоснабжением и водоотведением;

- строительство и (или) реконструкция объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения  сельского поселения;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

К полномочиям органов местного самоуправления поселения по организации водоснабжения и водоотведения на соответствующих территориях относятся:

а) организация водоснабжения населения, в том числе принятие мер по организации водоснабжения населения и (или) водоотведения в случае невозможности исполнения организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств;

б)   определение для централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения поселения, гарантирующей организации;

в) согласование вывода объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения в ремонт и из эксплуатации;

г) утверждение схем водоснабжения и водоотведения поселения;

д) утверждение технических заданий на разработку инвестиционных программ;

ж) согласование инвестиционных программ;

з) согласование планов снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади (далее - план снижения сбросов);

и) принятие решений о порядке и сроках прекращения горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и об организации перевода абонентов, объекты капитального строительства которых подключены к таким системам, на иную систему горячего водоснабжения в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

к) заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

Органы местного самоуправления поселения в пределах своих полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения вправе запрашивать у организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, информацию, необходимую для осуществления полномочий, установленных Федеральным законом, а указанные организации обязаны предоставить запрашиваемую информацию.

Основные технико-экономические показатели сельского поселения

В состав Новопокровского   сельского поселения входит три  населенных пункта.

Административным центром поселения является село Новопокровка.

Общая численность населения, проживающего на территории сельского поселения, составляет 831 человек (по состоянию на 01.01.2015 г.).

| № п/п | Наименование населённого пункта | Численность населения, чел. | Доля населенного пункта в общей численности населения СП, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Новопокровское СП: |  | 831 | 100% |
| 1 | с. Новопокровка | 462 | 55.6 |
| 2 | с. Малопичугино | 321 | 38.6 |
| 3 | с. Большая Покровка | 48 | 5.8 |

Краткая характеристика природных условий.

Общие климатические условия: климат района резко континентальный с продолжительной холодной зимой, коротким жарким летом. Средняя многолетняя температура воздуха в январе -18,80, а в июле +17,60, минимальная температура воздуха в январе – 57.0, максимальная в июле +33,60, средняя годовая температура воздуха +0,60. Безморозный период длится около 115 дней. Средние даты последнего весеннего заморозка приходятся на 29 мая, первого осеннего - на 7 сентября. Количество атмосферных осадков составляет в среднем 416 мм, из которых 70-80 % выпадает в летние месяцы. Преобладают ветры юго- западного и западного направлений.

Число дней со снежным покровом в среднем равно 170,  при средней дате появления снежного покрова 14 октября, а схода – 25 апреля. Среднее значение из наибольших декадных высот снегового покрова возрастает постепенно с ноября, достигая наибольшей высоты в среднем в конце февраля и составляет в среднем 30 см. Глубина промерзания грунта – 1.71 м.

Среднегодовая относительная влажность воздуха – 76%.

Суточные колебания относительной влажности весьма незначительные зимой, сильно возрастают к лету за счет резкого понижения к 13 часам.

Смена воздушных масс связана с изменением атмосферного давления, от него зависит направление ветра. Преобладают западные и юго-западные ветры в течение всего года. Скорость ветра составляет 3-4 м/сек.

Поселение характеризуется неблагоприятными инженерно-геологическими условиями, обусловленными развитым заболачиванием территории, наличием на отдельных участках болот и повсеместным высоким стоянием грунтовых вод. Кроме того, на отдельных участках в зоне заложения фундаментов грунты различны по литологическому составу, содержат примеси органических веществ, имеют высокую влажность, большую сжимаемость под нагрузкой и обладают пониженной несущей способностью. Нормативное давление на грунты 0,5-1,5 кг/см2.

Новопокровское поселение расположено в юго-восточной  части Тяжинского района. Тяжинский район расположен в северо= восточной части Кемеровской области. Значительная часть района занята лесами (48%) с преобладанием лиственных пород – березы, осины. Район находится в зоне рискованного земледелия, почвенный покров представлен черноземами, дерново-подзолистыми  и темно-серыми оподзоленными почвами. Тяжинский район входит в Марийнско- Ачинский лесостепной район Западно-Сибирской низменности. В общем фоне поверхности района, особенно южнее Транссибирской магистрали преобладают холмисто – увалистые глубоко рассеченные и увалисто – сильно – рассеченные равнины. В восточной части района наиболее широкое распространение имеют полого – увалистые и предгорные широко – увалистые и холмисто – увалистые равнины. Такие формы рельефа способствуют развитию водной эрозии. Меньшую всхолмленность и рассеченность имеют северная часть района.

По территории поселения протекают речки Феклистка, Тютюл, Серта, Черная речка впадающие в р. Урюп.

На территории поселения находятся значительные массивы леса, лиственных пород.

3. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды, количества и состава сточных вод

Централизованное водоснабжение составляет  92% от общего объема водопотребления подземных вод в поселении.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение из поверхностных вод не осуществляется. Поверхностные водоемы имеют исключительно рекреационное значение и как приемник сточных вод (р. Феклистка)

Хозяйственно-питьевое водоснабжение населения с. Новопокровка и с. Малопичугино практически полностью основано на использовании глубоководных подземных вод., с. Большая Покровка за счет поверхностных подземных вод (верховодка). Значительная часть нужд в технической и технологической воде промышленных предприятий обеспечивается также за счет подземных вод.  В настоящее время водоснабжение населенных пунктов осуществляется за счет эксплуатации глубоковонского горизонта и поверхностного водного горизонта Эксплуатация осуществляется отдельными тремя скважинами, две из которых расположены  по схемам водопроводов в с Новопокровка и с. Малопичугино, третья скважина расположена на животноводческом комплексе с. Малопичугино

Гидрогеологическая зона поселения характеризуется следующими данными:

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Данные | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А. Основные данные эксплуатируемого водного горизонта: |  |  |  |  |
| 1. | Глубина залегания | м | 90 - 110 | В зависимости от абсолютных отметок устья скважин |
| 2. | Статический уровень | м | 0.5 - 43 |  |
| 3. | Мощность водовмещающих пород | м | 50 - 240 | В зависимости от мощности от насоса и трещинноватости пород |
| 4. | Дебет | м3/ч | 5.5 – 20.0 |  |
| 5 | Сухой остаток | мг/л | 196 - 402 |  |
| 6. | Карбонатная жесткость | мг/экв. | 2.9 - 6.1 |  |
| 7. | Железо | Мг/дм3 | 0.44 -1.86 |  |
| Б. Подземные воды пригодны для хоз-питьевого водоснабжения при условии их предварительного обезжелезивания. |  |  |  |  |

Поверхностные воды

Поверхностные воды представлены водными объектами, относящиеся к бассейну р. Урюп, протекающие через территорию сельского поселения речки  Феклистка, Тютюл, Серта, Черная Речка  имеют глубину от 0.2 до 1.5 м и ширину от 1 до 12 м. Средняя скорость течения рек колеблется в пределах от 0,3 до 0,8 м/сек.

Весной и при выпадении ливневых дождей  речки многоводны, в остальные периоды года количество воды в ней резко сокращается. Таким образом, запас воды в  речке неустойчивый.

Питание рек и ручьев происходит за счет грунтовых вод и атмосферных осадков.

На территории поселения имеются искусственные пруды в каждом населенном пункте, который используется в рекреационных целях.

4. Зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

4.1 Водоснабжение

Источником хозяйственно питьевого водоснабжения являются подземные воды. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО). В настоящее время на территории Новопокровского  сельского поселения существует 3 населенных пункта, два из которых (Новопокровка, Малопичугино) обеспеченны централизованным водоснабжением.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Зона санитарной охраны 1 пояса подземных источников водоснабжения составляют 30м. Границы второго и третьего поясов зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения устанавливают расчетом.

На территории с. Новопокровка функционирует  водопровод, общей протяженностью сетей 12.2 км. Питает водопровод одна артскважина, расположенная в 2 км восточнее села на опушке перелеска, среди пахотного поля.  Скважина имеет ограждение зоны строгого режима радиусом 30 метров. Устье скважины оборудовано пробоотборным краном, манометром и надскваженным павильоном (бревенчатый) В здании павильона расположено оборудование для обезжелезивания воды. Рядом со скважиной располагается металлический водонапорный бак объемом 50 м3 и высота его от земли  - 15 метров. Мощность скважины 10 м3/час. Подача воды автоматизирована. Территория зоны строгого режима  окашивается, павильон  скважины закрывается на замок, Устье скважины имеет герметизацию. Одна улица села (Алексеевка) не имеет водопровода, на её территории функционирует три шахтных колодца. Колодцы оборудованы навесами, глиняными замками. Водопроводной водой обеспечено 426 человек (92.3% населения с. Новопокровка). Неоднократно решался вопрос по строительству второй (резервной) скважине для водопровода с. Новопокровка, но каждый раз новая скважина не давала воды. На случай выхода из строя водопроводной скважины, вопрос обеспечения населения питьевой водой решается путем подвоза воды из п. Итатский спецавтотранспортом.

На территории с. Малопичугино функционирует водопровод длиной 2.1 км. Скважина питающая водопровод, расположена в зоне жилой застройки, в южной части села, около здания детского сада. Устье скважины загерметизировано, оборудовано пробоотборным краном, манометром, кирпичным надскваженным павильоном. Рядом расположена водонапорная башня объемом 25 м3, высотой 12 метров. Подача воды автоматизирована. Зона первого пояса санитарной охраны огорожена, летом выкашивается. Мощность скважины 5.5 м3/ час. Водопроводной водой обеспечено 90% населения села Малопичугино. Вторая скважина в с. Малопичугино расположена около животноводческого комплекса и  используется для его нужд (поение животных, мойка оборудования для доения коров).  На случай выхода из строя водопроводной скважины, вода для населения подвозится от скважины животноводческого комплекса.  Границы зон санитарной охраны скважин утверждены постановлением главы администрации Новопокровского сельского поселения №8-п от 31.07. 2013 года

В с. Большая  Покровка водопровода нет. Население использует воду из шахтного колодца и скважины без разводящей сети. Шахтный колодец оборудован навесом и глиняным замком. Из скважины  вода забирается бытовым насосом.

Поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования. По территории сельского поселения протекают речки Феклистка, Тютюл, Серта, Черная речка, ручьи, имеются пруды (искусственные гидротехнические сооружения).

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, создаваемые с целью поддержания в водных объектах качества воды, удовлетворяющего всем видам водопользования, имеют определенные регламенты хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной.

Водоохранные зоны могут быть использованы в градостроительных целях по согласованию со специально уполномоченным органом управления использования и охраны водного фонда с определенными ограничениями, установленными Водным Кодексом.

Схема границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос выполнена с учетом того, что Водный кодекс (№74-ФЗ от 03.06.2006) вводит понятие береговой линии – как полосы земли шириной 20 м вдоль береговой линии водного объекта и предназначенной для общего пользования. Ширина прибрежной защитной полосы зависит от уклона берега и составляет 30-50 м в зависимости от уклона рельефа. Ширина водоохраной зоны устанавливается от соответствующей береговой линии. В соответствии с пунктом 4 статьи 65 Водного кодекса РФ ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью: до 10 километров – в размере 50 метров; от 10 до 50 километров — в размере 100 метров; от 50 километров и более – в размере 200 метров.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. В пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, запрещается приватизация земельных участков.

Размеры водоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговой полосы

| Название реки, ручья | Длина реки, ручья, км | Водоохранная зона, м | Прибрежная защитная полоса, м | Береговая полоса,м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| р. Тютюл | Менее 50 | 200 | 50 | 20 |
| р. Серта | Более 50 | 200 | 50 | 20 |
| р. Черная Речка | Менее 50 | 200 | 50 | 20 |
| Р. Феклистка | Менее 50 | 200 | 50 | 20 |

Источником водоснабжения Новопокровского сельского поселения являются подземные воды.

Служба водопроводного хозяйства  (участок МУП «Сервис коммунальных систем») в Новопокровском сельском поселении включает в себя эксплуатацию и обслуживание водопроводных сетей, водоразборных колонок, пожарных гидрантов, артезианских скважин - 2 штуки,  водонапорных башен – 2 шт.  Из водопроводов обеспечивается  водой население села, общественные и производственные здания. Население обеспечивается водой из водопроводных колонок и частично за счет ввода в дома. Водопроводы и источники водоснабжения находятся на балансе МУП «Сервис коммунальных систем». Скважины оборудованы насосами марки  ЭЦВ, производительностью 10 и 5 м3/час. Водопроводные сети из стальных труб различного диаметра, диаметром до 100мм.

Качество питьевой воды в водопроводах не  соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01. по содержанию железа. С целью доведения качества воды в Новопокровском сельском водопроводе до требований СаНПиН по содержанию железа, на скважине питающий водопровод в 2013 году была установлена установка по обезжелезивания воды.

На водозаборах основным оборудованием являются погружные насосы ЭЦВ. Зоны санитарной охраны водозаборов, в целях санитарно-эпидемиологической надежности, должны быть предусмотрены в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.41110-02, в размере 30 метров.

Водоснабжение объектов соцкультбыта  ведется из общих водопроводов.

Система водоснабжения централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. Наружное пожаротушение предусматривается из надземных пожарных гидрантов,  установленных на сетях и на водонапорных баках у скважины. Трассировка водоводов и разводящих сетей ниже глубины промерзания.

Для улучшения системы водоснабжения населения Новопокровского сельского поселения и учитывая износ основных фондов по с. Новопокровка – 95% и с. Малопичугино – 65%  необходимо предусмотреть реконструкцию водопроводных сетей в с. Новопокровка  (замена стальных труб на полиэтиленовые). На водопроводе с. Малопичугино установить станцию по обезжелезиванию воды и пробурить резервную скважину.

4.2 Водоотведение

На территории Новопокровского сельского поселения в с. Новопокровка имеется централизованная канализационная система..

Застройка села Новопокровка представлена в основном  домами усадебного типа, канализование которых осуществляется за счет надворных туалетов и помойниц а также имеются отдельные дома канализованные на выгреб и фильтрующие колодцы. Кроме них имеется 5-ть многоквартирных жилых домов, двухэтажных, 16 – ти квартирных, которые имеют централизованную систему канализования, в которых проживает 77 жителей. К централизованной системе канализации подключены здание школы, в которой обучается 59 учащихся, здание детского сада на 52 воспитанника и сельский дом культуры на 240 мест. Общий объем стоков составляет 18.3 м3/сут.( или 6651 м3/год) (согласно расчетов по СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий»). Стоки не очищаются, по коллектору сбрасываются в котлован – отстойник, - перегороженный участок речки Феклистки, расположенный за территорией котельной, которая впадает в р. Тютюл. Объекты соцкультбыта (здание администрации, фельдшерский пункт, магазины)   канализованы на выгреб. По заявочной системе сточные воды из выгребных ям спецавтотранспортом МУП «Сервис коммунальных систем» вывозятся на поля запахивания.

На территории с. Новопокровка  ливневая канализация отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

Генерального плана села не существует.

Село Малопичугино,  централизованной системы канализования не меет. Село застроено домами усадебного типа, канализование котрых осуществлено в основном за счет надворных туалетов и помойниц, небольшая часть домов канализовано на выгреб. Объекты соцкультбыта (клуб, ФАП, столовая, школа на 10 учащихся, детский сад на 20 детей, контора сельхоз. предприятия, магазин) канализованы на выгреб. Стоки по заявочной системе вывозятся спецавтотранспортом МУП «Сервис коммунальных систем» вывозятся на поля запахивания. На территории села Малопичугино ливневая канализация отсутствует. Отвод дождевых и талых вод  не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

Генеральный план села отсутствует.

Село Большая Покровка централизованной системы канализования не имеет. Село застроено домами усадебного типа, канализование которых осуществлено за счет надворных туалетов и помойниц. Из объектов соцкультбыта имеется клуб. На территории села ливневая канализация отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

С целью прекращения загрязнения поверхностных водоемов  канализацинными стоками от с. Новопокровка необходимо построить очистные сооружения сточных вод.

5. Проектные предложения по водоснабжению и водоотведению

5.1 Водоснабжение

Проектные решения водоснабжения Новопокровского сельского поселения базируется на основе существующей, сложившейся системы водоснабжения в соответствии с уменьшением потребности, с учетом фактического состояния сетей и сооружений.

Система водоснабжения в с. Новопокровка и с. Малопичугино централизованная, объединенная хозяйственно-питьевая противопожарная - по назначению, тупиковая – по конструкции.

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды и полив, на технологические нужды производственных предприятий, на пожаротушение.

Водопотребление  существующей застройки с. Новопокровка  на расчётный срок составляет 125.4 м3/сут; в том числе на полив – 74.4 м3/сут.

Нормы водопотребления приняты в соответствии с СНиП 2.04.01.85* и СНиП 2.04.02-84*:

- 150 л/сут на одного человека – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в жилых домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией (норма признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» №2 за 2009 г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15);

- 50 л/сут. на одного человека – норма расхода воды при водопотреблении из колонки

- 95 л/сут на одного человека- норма расхода воды при наличии в доме ввода воды и канализования на выгреб.

-  3 л/сут. на однин м2 – норма расхода воды на полив  зеленых насаждений;

- 10% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на обеспечение его продуктами, оказание бытовых услуг и прочее.

Расчётное количество пожаров в населенном пункте при числе жителей до 5 тыс. составляет - 1 пожар в год. При этом расход воды на наружное пожаротушение составляет 10 л/сек.

Для улучшения системы водоснабжения села Новопокровка необходимо выполнить следующие мероприятия:

- постепенная замена ветхих сетей водопроводов на полиэтиленовые трубы.

- проведение изысканий наличия подземных вод в районе села и осуществление строительства  резервной скважины.

- осуществлять постоянный санитарно-химический и бактериологический контроль качества питьевой воды (данный контроль в настоящий момент осуществляет МУП «Сервис коммунальных систем») В случае ухудшения качества воды предусмотреть реконструкцию очистных сооружений или строительство обеззараживающей установки.

Водопотребление существующей застройки с. Малопичугино на расчетный срок  составляет 91.0 м3/сут, в т.ч. полив 62.4 м3/сут.

Для улучшения системы водоснабжения села Малопичугино необходимо выполнить следующие мероприятия:

- оборудовать существующую скважину установкой по обезжелезиванию воды;

- строительство резервной скважины

Село Большая Покровка не имеет перспективы развития, поэтому мероприятия улучшения водоснабжения не планируются.

При строительстве резервных артскважин должны быть выполнены следующие мероприятия:

Вокруг  артезианских  скважин  должны  быть  оборудованы  зоны  санитарной охраны, первого пояса – огорожена..

Первый пояс зоны санитарной охраны (зона строго режима) включает площадку вокруг скважины радиусом 30м, ограждаемую забором высотой 1,2м. Территория должна быть спланирована и озеленена.

На территории первого пояса запрещается:

•   проживание людей;

•   содержание и выпас скота и птиц;

• строительство зданий и сооружений, не имеющих прямого отношения к водопроводу.

Для лиц, работающих на территории первого пояса, устанавливается обязательная иммунизация по группе водных инфекций, обязательный периодический медицинский осмотр и проверка на бациллоопасность.

Территория площадки очищается от мусора и нечистот и обеззараживается хлорной известью.

На территории зоны второго пояса  предусматриваются следующие санитарно-технические мероприятия:

• всякое строительство, промышленное и жилищное, подлежит согласованию с районными санитарными организациями;

• при застройке участка содержать в чистоте и опрятности все улицы и дворы, не допускать их антисанитарного состояния.

На территории второго пояса зоны санитарной охраны запрещается:

• загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами;

• размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химическое загрязнение источников водоснабжения;

• размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, которые могут вызвать микробное загрязнение источников водоснабжения;

• применение удобрений и ядохимикатов.

Водопроводные сети планируются из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

На них предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов с радиусом действия 100÷150м и отключающей арматуры.

Для учёта расхода воды  предусматривать устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованным внутренним водопроводом.

5.2 Водоотведение

Водоотведение на расчётный срок от потребителей с. Новопокровка   подсчитать  возможно только по канализованию объектов подключенных к централизованной канализации. Централизованный выпуск составляет 18.3 м3/сут. По остальной части села водоотведение подсчитать не возможно т.к. канализование осуществляется в надворные туалеты, помойницы и выгребные ямы. На выпуске централизованной канализации с. Новопокровка предлагается построить компактные очистные сооружения (КОС) на 30 м3/сут.

Водоотведение на расчетный срок от потребителей сел Малопичугино и Большая Покровка  подсчитать не возможно, т.к. канализование жилых и социальных объектов осуществляется с помощью выгребных ям, надворных туалетов и помойниц. Стоки из выгребных ям вывозятся спецтранспортом МУП «Сервис коммунальных систем» по заявочной системе на поля запахивания.

Жилые дома частной застройки поселения, не имеющие системы канализации, предлагается оснащать локальными очистными сооружениями модельного ряда "Биокси" фирмы "ЭКСО" или установки малой мощности ООО «ВЕССЕЛ», не требующих фильтрующих траншей или полей фильтрации и обеспечивающих 98%-ную степень очистки, которая соответствует всем Российским нормативам по очищенной сточной воде. Производительность установки очистки сточных вод модельного ряда "Биокси" зависит от количества обслуживаемых лиц и имеет все необходимые сертификаты и гигиенические заключения.

При использовании установки "Биокси" или ООО «Весел» не нужно использовать ассенизационную машину, отсутствует необходимость планировать подъезд к месту расположения установки, т.к. отвод очищенной воды может осуществляться в дренажный колодец самотёком или на рельеф местности, или по рекомендации производителя, использоваться для полива приусадебного участка.

6. Решение об определении единой водоснабжающей (гарантирующей) организации.

При определении ЕВО (единой водоснабжающей организации) рассматриваются только те организации, основной деятельностью которых является осуществление водоснабжения жилых зданий, объектов социального и культурного назначения. Такой, и единственной в районе, является МУП «Сервис коммунальных систем».

Предлагается для Новопокровского сельского поселения определить ЕВО – МУП «Сервис коммунальных систем».

Критериями для определения единой водоснабжающей организацией являются:

- владение на праве собственности (оперативном управлении) или ином законном основании источниками и техническими сооружениями водоснабжения в границах зоны деятельности ЕВО;

- размер собственного капитала:

- способность в лучшей мере обеспечить надежность водообеспечения в соответствующей системе водообеспечения.

Водоснабжающая организация МУП «Сервис коммунальных систем» соответствует требованиям для присвоения статуса ЕВО.

Рншение об установлении организации в качестве ЕВО в той или иной зоне деятельности принимает орган местного самоуправления Тяжинского района.

После внесения проекта схемы водоснабжения на рассмотрение водоснабжающая организация должна обратится с заявкой на признание в качестве ЕВО в одной или нескольких из определенных зон деятельности.

Определение статуса ЕВО для проектируемых зон действия планируемых к строительству источников водоснабжения должно быть выполнено в ходе актуализации схемы водоснабжения, после определения источников инвестиций.

Обязанности ЕВО определены и установлены Федеральным законом от 07.12.2011г. №416 – ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» В соответствии  с Законом ЕТО обязана:

- заключать и выполнять договоры водоснабжения с любыми обратившимся к ним потребителями воды, при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответсвии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к водопроводным сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки воды в отношении объема водопотребления, распределенной в соответствии со схемой водоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг водоснабжения в объеме, необходимом для водообеспечения потребителей водой с учетом потерь воды при их передаче.

Границы зоны деятельности ЕВО могут быть изменены в следующих случаях;

- подключение к системе водоснабжения новых водопотребляющихобъектов, источников воды или водопроводных сетей, или их отключение от системы водоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем водоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности ЕВО, а также сведения о присвоении другой организации статуса ЕВО подлежит внесению в схему водоснабжения при её актуализации.

Приложение: схема водопроводных сетей с. Новопокровка

схема канализационной сети с. Новопокровка

Схема водопроводной сети с. Малопичугино